## Sheet1
四川汇利实业有限公司PVDC净化车间工程清单报价书
序号 | 项目 |  | 小计 |  | 备注
1 | （一）墙体、天花、结构部分 |  | 0 |  | 本报价一、不含电箱进线电缆(YJV-3*120+70,YJV-5*10)二、不含土建部分及车间清洗用排水设施。
2 | （二）空调设备部分 |  | 0
3 | （三）照明、电气部分 |  | 0
4 | （四）送风及控制系统 |  | 0
5 | （五）净化区配套设备 |  | 0
6 | （六）空调水系统部分 |  | 0
7 | （七）钢结构平台部分 |  | 0
8 | （八）给水部分 |  | 0
| 小计 |  | 0
| 税费 | 9%增值税专用发票 | 0
合计金额： |  | 0
合计金额（大写）： |  | 0
（一）墙体、天花、结构部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 机制玻镁彩钢板隔墙（含耗损) | 国标δ=0.426，含玻璃胶、螺丝等五金辅材 | ㎡ | 1720 |  |  | 0 | 0 | 医净
2 | 机制玻镁彩钢板吊顶（含耗损) | 国标δ=0.426，含玻璃胶、螺丝、吊杆等五金辅材 | ㎡ | 1025 |  |  | 0 | 0 | 医净
3 | 机制玻镁彩钢板二次吊顶 | 国标δ=0.426，含玻璃胶、螺丝、吊杆等五金辅材 | ㎡ | 220 |  |  | 0 | 0 | 医净
4 | 槽铝 | 电泳 0.8mm，5公分宽槽铝，固定墙板 | m | 930 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
5 | 外圆弧铝 | 喷塑 1.0mm，R50铝合金 | m | 270 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
6 | 外圆弧角 | 喷塑 1.0mm，R50铝合金外二通 | 个 | 110 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
7 | 内圆弧角 | 喷塑 1.0mm，R50铝合金三维角 | 个 | 160 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
8 | 铝合金内圆弧 | 50系列 | m | 1080 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
9 | 塑料底条 | 50系列 | m | 1080 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
10 | T型铝 | 喷塑 2.2mm，倒T铝合金型材 | m | 258 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
11 | 30角铝 | 喷塑 1.5mm，L型铝合金型材 | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
12 | 门堵头 | 喷塑 1.0mm，铝合金 | 对 | 28 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
13 | 成品钢制单开门（带闭门器） | 900*2100；400*600视窗 | 扇 | 4 |  |  | 0 | 0 | 叶氏发
14 | 成品钢制双开门（带闭门器） | 1800*2100；400*600视窗 | 扇 | 1 |  |  | 0 | 0 | 叶氏发
15 | 成品双层真空玻璃观察窗 | 2300*1100 | 扇 | 7 |  |  | 0 | 0 | 叶氏发
16 | 成品双层真空玻璃观察窗 | 1200*1100 | 扇 | 4 |  |  | 0 | 0 | 叶氏发
17 | PVC快速卷帘门 | 1800*2200 | 扇 | 6 |  |  | 0 | 0 | 格莱斯
18 | 成品安全逃生门（推杆锁） | 900*2100 | 扇 | 1 |  |  | 0 | 0 | 叶氏发
19 | 成品安全逃生门（推杆锁） | 900*2100 | 扇 | 1 |  |  | 0 | 0 | 利旧安装
20 | 彩钢板门 | 900*2100；400*600视窗 | 扇 | 3 |  |  | 0 | 0 | 现场制作
21 | 压差计 | 0-60Pa带不锈钢装饰盒 | 套 | 5 |  |  | 0 | 0 | 医净
22 | 合计 | [6 empty] | 0
（二）空调设备部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 组合式洁净空调机组 | 风量456003/h；制冷量260kW；机外余压1000Pa；风机：谷科，YFH(G)800,电机30KW; 带变频 初中效过滤（G4+F8)；内置式臭氧180g； | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国祥
2 | 中效排风机箱 | L=10000M3/h,全压800Pa | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 山东新风
3 | 风风冷模块式冷水机组 | 外形尺寸2275*1260*2310,重量：1250kg，制冷量131kW，功率39.1KW | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 国祥
4 | 冷冻水泵 | 流量：56m³/h；扬程18m | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 南方
5 | 膨胀补水箱 | 0.5m³，304不锈钢，厚度≥1.2mm | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 定制
6 | 空调设备基础 | 12#槽钢 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | 定制
7 | 合计 | [6 empty] | 0
（三）照明、电气部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | LED平板灯 | 1200*300 | 套 | 81 |  |  | 0 | 0 | 爱美潞
2 | 控制开关 | 开关面板（220V 10A） | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 松本
3 | 五孔插座 | 五孔10A插座 | 个 | 20 |  |  | 0 | 0 | 松本
4 | 应急模块 |  | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 中特
5 | 风冷模块机组电缆 | YJV-3*35+2*16 | 米 | 125 |  |  | 0 | 0 | 美河
6 | 组合柜风机电缆 | YJV-3*25+2*16 | 米 | 20 |  |  | 0 | 0 | 美河
7 | 中效排风机电缆 | YJV-5*4 | 米 | 18 |  |  | 0 | 0 | 美河
8 | 水泵电缆 | YJV-5*6 | 米 | 116 |  |  | 0 | 0 | 美河
9 | 电线 | BV4mm2 | 卷 | 9 |  |  | 0 | 0 | 美河
10 | 电线 | BV2.5mm2 | 卷 | 24 |  |  | 0 | 0 | 美河
11 | 桥架 | 200*200/100*100 | 米 | 46 |  |  | 0 | 0 | 利百嵘
12 | JDG线管 | DN25 | 米 | 300 |  |  | 0 | 0 | 利百嵘
13 | JDG线管 | DN20 | 米 | 800 |  |  | 0 | 0 | 利百嵘
14 | 通讯线 | RVV8*1.0 | 米 | 100 |  |  | 0 | 0 | 美河
15 | 照明、插座控制箱 | 含漏电保护器及空气开关（不含进线电缆） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 含正泰开关
16 | 空调配电柜(带自控） | 含空调、主机、水泵、排风机的自控系统。含漏电保护器及空气开关（不含进线电缆） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 含正泰开关
17 | 合计 | [6 empty] | 0
（四）送风及控制系统
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 镀锌风管（共板连接） | 厚度δ根据截面长边尺寸，按规范选用:>1000mm &=1.0,>630mm &=0.75,>400mm&=0.6,<400&=0.5。共板法兰连接。含密封胶、油漆、螺栓等所有辅材。矩形风管采用咬口连接，采取密封措施、制作、安装、支架防锈、刷防锈漆。 | ㎡ | 1492 |  |  | 0 | 0 | 攀钢
2 | 橡塑保温板 | 橡塑保温棉安装 厚度(25mm)；含胶水及损耗 | ㎡ | 1882 |  |  | 0 | 0 | 锦华
3 | 高效过滤器 | L=1000CMH | 套 | 14 |  |  | 0 | 0 | 医净
4 | 高效过滤器 | L=1500CMH | 套 | 32 |  |  | 0 | 0 | 医净
5 | 手柄对开式调节阀 | 1250*800 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 医净
6 | 手柄对开式调节阀 | 1000*800 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 医净
7 | 手柄对开式调节阀 | 800*630 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 医净
8 | 手柄对开式调节阀 | 500*400 | 个 | 8 |  |  | 0 | 0 | 医净
9 | 手柄对开式调节阀 | 320*250 | 个 | 32 |  |  | 0 | 0 | 医净
| 手柄对开式调节阀 | 320*200 | 个 | 14 |  |  | 0 | 0 | 医净
| 手柄对开式调节阀 | 400*400 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 医净
10 | 70度防火调节阀 | 1600*1000 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 医净
11 | 70度防火调节阀 | 2400*500 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 医净
12 | 70度防火调节阀 | 630*630 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 医净
13 | 铝合金回风口带初过滤 | 500*630 | 个 | 26 |  |  | 0 | 0 | 医净
14 | 带过滤网侧排风口 | 630*400/400*320 | 个 | 7 |  |  | 0 | 0 | 医净
15 | 止回阀 | 630*500 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 定制
16 | 帆布软接 | 防火布 | 个 | 60 |  |  | 0 | 0 | 定制
17 | 风柜排水含保温 |  | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 多联，锦华
18 | 合计 | [6 empty] | 0
（五）净化区配套设备
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 2 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 风幕机 |  | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 钻石
2 | 灭蚊灯 |  | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 定制
3 | 合计 | [6 empty] | 0
（六）空调水系统部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 镀锌钢管 | DN100, 厚度3.5mm；含支吊架制安 | m | 108 |  |  | 0 | 0 | 振鸿
2 | 镀锌钢管 | DN65 , 厚度3.25mm；含支吊架制安 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 振鸿
3 | 冷冻水管保温 | 橡塑保温棉安装DN65管材22mm；含保温胶水及辅材 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 锦华
4 | 冷冻水管保温 | 橡塑保温棉安装DN100及以上20mm片材双层 | ㎡ | 71 |  |  | 0 | 0 | 锦华
5 | 对夹式手柄蝶阀 | DN100 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 天津塘沽
6 | 对夹式手柄蝶阀 | DN65 | 个 | 8 |  |  | 0 | 0 | 天津塘沽
7 | 止回阀 | DN100 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 天津塘沽
8 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 天津塘沽
9 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 天津塘沽
10 | 橡塑软接 | DN100 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 天津塘沽
11 | 橡塑软接 | DN65 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 天津塘沽
12 | 水流开关 | DN100 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 天津塘沽
13 | 电子水处理器 | DN100 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 天津塘沽
14 | 二通阀 | DN65 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
15 | 温度计 |  | 个 | 8 |  |  | 0 | 0 | 天津塘沽
16 | 压力表 |  | 个 | 8 |  |  | 0 | 0 | 杭州富阳
17 | 合计 | [6 empty] | 0
（七）钢结构平台部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 钢制楼梯 | H=3.0m；W=0.8m；踏步宽度26cm；踏步高度23cm，含刷漆 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标
2 | 方管 | 200*200*6.0 | 米 | 54 |  |  | 0 | 0 | 国标
3 | 槽钢 | 120*46*5 | 米 | 24 |  |  | 0 | 0 | 国标
4 | 角铁 | 50*5 | 米 | 24 |  |  | 0 | 0 | 国标
5 | 花纹板 | 厚度2.0；含氧气、螺丝等辅材，含刷漆 | ㎡ | 36 |  |  | 0 | 0 | 国标
6 | 栏杆扶手 | 圆钢管，H=1.2m，含刷漆 | 米 | 21 |  |  | 0 | 0 | 国标
7 | 合计 | [6 empty] | 0
（八）给水部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | PPR供水管 | DN40 | 米 | 48 |  |  | 0 | 0 | 多联
2 | PPR供水管 | DN32 | 米 | 24 |  |  | 0 | 0 | 多联
3 | PPR供水管 | DN20 | 米 | 24 |  |  | 0 | 0 | 多联
4 | 304不锈钢水管 | DN20 | 米 | 6 |  |  | 0 | 0 | 温州
5 | 不锈钢水嘴 | DN20 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 温州
6 | PPR球阀 | DN20 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 多联
7 | 合计 | [6 empty] | 0