## Sheet1
四川汇利实业有限公司质检室净化工程清单报价书
序号 | 项目 |  | 小计 |  | 备注
1 | （一）装饰部分 |  | 0
2 | （二）空调通风部分 |  | 0
3 | （三）电气部分 |  | 0
4 | （四）给排水部分 |  | 0
5 | （五）实验室家具部分 |  | 0
6 | （六）检测费
| 小计 |  | 0
| 税费 | 9%增值专用税票 | 0
合计金额： |  | 0
合计金额（大写）： |  | 0
最终优惠金额（大写）
（一）装饰部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 墙体拆除 | 墙体拆除，建渣处理 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 开洞开孔 | 门洞、风管洞、下水开孔等 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 天棚恢复及门洞封堵 | 培养室等天棚恢复 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 净化板隔墙安装 | 50厚净化板隔墙，A级，耐火极限≥0.5h，玻镁板 | ㎡ | 236 |  |  | 0 | 0 | 苏净/医净
5 | 净化板吊顶安装 | 50厚净化板吊顶，A级，耐火极限≥0.5h，玻镁板 | ㎡ | 105 |  |  | 0 | 0 | 苏净/医净
6 | PVC地坪 | 2mm厚，圆弧过渡上墙100mm | ㎡ | 72 |  |  | 0 | 0 | 国标
7 | 槽铝 | 电泳 0.8mm，5公分宽槽铝，固定墙板 | m | 248 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
8 | 角铝 | ∠35mm | m | 66 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
9 | 外圆弧铝 | 电泳 1.0mm，R50铝合金装饰线条 外圆柱表面电泳处理 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
10 | 外圆弧角 | 电泳 1.0mm，R50铝合金装饰线条 外圆弧角 表面环氧树脂喷涂 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
11 | 铝合金内圆弧 | 50系列 | m | 560 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
12 | 塑料底条 | 50系列 | m | 560 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
13 | 内弧角 | 50系列 | 个 | 90 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
14 | T型铝 | 电泳 2.2mm，倒T铝合金型材线， 固定吊顶板表面电泳处理 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
15 | 门堵头 | 电泳 1.0mm，铝合金装饰线条 表面电泳处理 | 对 | 11 |  |  | 0 | 0 | 诚丰
16 | 成品钢制单开门（带闭门器） | 1000*2100，不带窗 | 扇 | 9 |  |  | 0 | 0 | 红光
17 | 套装木门 | 1000*2100 | 扇 | 1 |  |  | 0 | 0 | 定制
18 | 玻璃平移门 | 1500*2100，带门禁系统（人脸，指纹识别） | 扇 | 1 |  |  | 0 | 0 | 定制
19 | 疏散安全门 | 1000*2100 | 扇 | 2 |  |  | 0 | 0 | 红光
20 | 传递窗移位 | 甲供利旧 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0
| 合计 | [6 empty] | 0
（二）空调通风部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 全新风直膨式恒温恒湿空调机组 | 风量2000m3/h；制冷量25kW；制热量28KW，电加热9KW，加湿量12kg/h.初中效过滤(G4+F8)；余压500Pa；带自控系统， | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 思科国祥/国祥
2 | 直膨式恒温恒湿空调机组 | 风量1800m3/h；制冷量12kW；制热量13KW,电加热7.5KW，加湿量4kg/h.初中效过滤(G4+F8)；余压400Pa；带自控系统 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 思科国祥/国祥
3 | 单体空调 | 壁挂机，移机 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 开利积微
4 | 高效排风机箱 | 风量2500m3/h，变频；高效过滤H13；余压300Pa | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 红光
5 | 中效排风机箱 | 风量1800m3/h；中效过滤F8；余压300Pa | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 红光
6 | 活性炭排风机箱 | 风量1800m3/h；余压300Pa | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 红光
7 | 换气扇 | 风量380m3/h； | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 红光
8 | 换气扇 | 风量550m3/h； | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 红光
9 | 外置式臭氧发生器 | 30g/h | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 九洲龙
10 | 铜管及保温 | &22.2/&9.52 | 米 | 30 |  |  | 0 | 0 | 海量、锦华
11 | 空调机组冷凝水含保温 |  | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 多联、锦华
12 | 镀锌风管（共板连接） | 厚度根据截面尺寸，≤320采用&=0.5，共板法兰连接。含密封胶、油漆、螺栓等所有辅材。矩形风管采用咬口连接，采取密封措施、制作、安装、支架防锈、刷防锈漆。 | ㎡ | 72 |  |  | 0 | 0 | 攀钢
13 | 镀锌风管（共板连接） | 厚度根据截面尺寸，>320采用&=0.6，共板法兰连接。含密封胶、油漆、螺栓等所有辅材。矩形风管采用咬口连接，采取密封措施、制作、安装、支架防锈、刷防锈漆。 | ㎡ | 88 |  |  | 0 | 0 | 攀钢
14 | 橡塑保温板 | 橡塑保温棉安装 厚度(25mm)；含胶水及损耗 | ㎡ | 132 |  |  | 0 | 0 | 锦华
15 | 无隔板液槽式高效送风口 | GB03，1500m3/h，四件套 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 红光
16 | 无隔板液槽式高效送风口 | GB02，500m3/h，四件套 | 台 | 6 |  |  | 0 | 0 | 红光
17 | 70℃防火调节阀 | 400*250 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 红光
18 | 电动调节阀 | 400*250/320*320 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 红光
19 | 电动调节阀 | 250*250 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 红光
20 | 电动开关阀 | 400*250/320*320 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 红光
21 | 手动对开式调节阀 | 400*250/320*320 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 红光
22 | 手动对开式调节阀 | 250*250 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 红光
23 | 手动对开式调节阀 | 200*200 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 红光
24 | 孔板风口 | 500*300 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 红光
25 | 孔板风口 | 400*250 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 红光
26 | 余压阀 | 250*250 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 红光
27 | 单层防雨百叶风口 | 800*400 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 红光
28 | 单层防雨百叶风口 | 500*300 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 红光
29 | 压差计 | 0-60pa | 套 | 5 |  |  | 0 | 0 | 国标
30 | 帆布软接 |  | 个 | 30 |  |  | 0 | 0 | 国标
31 | 支吊架 |  | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标
32 | 运输及搬运费 |  | 项 | 1 |  |  | 0 | 0
| 合计 | [6 empty] | 0
（三）电气部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | LED 洁净灯 | 900*300 | 套 | 7 |  |  | 0 | 0 | 爱美潞
2 | LED 洁净灯 | 600*300 | 套 | 6 |  |  | 0 | 0 | 爱美潞
3 | LED 平板灯 | 600*600 | 套 | 5 |  |  | 0 | 0 | 爱美潞
4 | LED 密闭灯 | 40W | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标
5 | 控制开关 | 开关面板（220V 10A） | 套 | 7 |  |  | 0 | 0 | 松本
6 | 感应控制开关 | 220V 10A | 套 | 8 |  |  | 0 | 0 | 国标
7 | 五孔插座 | 五孔10A插座 | 个 | 22 |  |  | 0 | 0 | 松本
8 | 五孔防水插座 | 五孔10A插座 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 松本
9 | 三孔插座 | 20A | 个 | 5 |  |  | 0 | 0 | 国标
10 | 三相插座 | 20A | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标
11 | 空调插座 | 16A | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 国标
12 | 应急电源 |  | 套 | 9 |  |  | 0 | 0 | 爱美潞
13 | 电线 | ZR-BV4mm2 | 圈 | 6 |  |  | 0 | 0 | 美河
14 | 电线 | ZR-BV2.5mm2 | 圈 | 8 |  |  | 0 | 0 | 美河
15 | AP进线电缆 | YJV-4*35+16，预估 | 米 | 50 |  |  | 0 | 0 | 美河
16 | APk进线电缆 | YJV-4*25+16 | 米 | 15 |  |  | 0 | 0 | 美河
17 | 电缆 | YJV-5*16 | 米 | 20 |  |  | 0 | 0 | 美河
18 | 电缆 | YJV-5*10 | 米 | 20 |  |  | 0 | 0 | 美河
19 | 电缆 | YJV-5*6 | 米 | 20 |  |  | 0 | 0 | 美河
20 | 电缆 | YJV-5*4 | 米 | 20 |  |  | 0 | 0 | 美河
21 | 电缆 | YJV-4*2.5 | 米 | 50 |  |  | 0 | 0 | 美河
22 | SC线管 | SC15 | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 国标
23 | SC线管 | SC25 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 国标
24 | SC线管 | SC40 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 国标
25 | SC线管 | SC65 | m | 65 |  |  | 0 | 0 | 国标
26 | 控制线连接接线 | RVV-4*1.0 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 国标
27 | 动力配电箱 | 含漏电保护器及空气开关（不含进线电缆） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标
28 | 空调控制柜 | 含漏电保护器及空气开关（不含进线电缆） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标
| 合计 | [6 empty] | 0
（四）给排水部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | PVC排水管 | DN75 | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 多联、
2 | PVC排水管 | DN50 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 多联、
3 | PPR给水管 | DN32 | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 多联、
4 | PPR给水管 | DN20 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 多联、
5 | PPR球阀 | DN32 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 多联、
6 | PPR球阀 | DN20 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 多联、
7 | 不锈钢角阀 | DN20 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 国标
8 | 不锈钢地漏 | DN50 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 国标
9 | 给排水管件 | 弯头、支架、变径等 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标
| 合计 | [6 empty] | 0
（五）实验室家具部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 高温矮台 | L*800*600 | m | 4.4 |  |  | 0 | 0
2 | 通风柜（A款带水） | 1500*850*2350 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 边台 | 2600*800*850 | m | 8.1 |  |  | 0 | 0
4 | 水盆+水龙头 | 550*450*310 三口水龙头 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 岛式插座 | 220V/10A | 套 | 8 |  |  | 0 | 0
| 合计 | [6 empty] | 0
1、外购件：定制的备注栏中备注清楚品牌和型号等参数 2、自制件：备注栏中注明尺寸，厚度，材质等 3、未明确数量的各项，按照图纸要求自行核算数量。