## Sheet1
四川汇利实业有限公司德源新车间车间工程清单报价书
序号 | 项目 |  | 小计 |  | 备注
1 | （一）墙体、天花、结构部分 |  | 0 |  | 一、不含室内排水沟及室外排水部分； 二、备注品牌为甲方推荐品牌（非指定），若选用其余同档次品牌需经过甲方认可； 三、净化工程完成，由甲方联系专业的第三方检测机构，按GMP10万级净化标准检测要求进行检测。首次检测费用由甲方承担，如果首次检测不合格，后续的检测费用由乙方全部承担。 四、综合单价为不含税全费用单价（即除计取税金外不再计取其余任何费用），材料价为主材不含税主材价，安装价为人工费、合理损耗、辅材、机械费租赁及使用费、措施费、风险费、安全文明施工、脚手架搭拆费、企业管理费、利润、劳动保险费等综合费用；
2 | （二）、空调设备部分 |  | 0
3 | （三）照明、电气部分 |  | 0
4 | （四）暖通部分 |  | 0
5 | （五）净化区配套设备 |  | 0
6 | （六）空调水系统部分 |  | 0
8 | （七）洗手盆给水部分 |  | 0
| 小计 |  | 0
| 税费 | 9%增值税专用发票 | 0
合计金额： |  | 0
合计金额（大写）： |  | 0
（一）墙体、天花、结构部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 机制双面不锈钢中空玻镁板隔墙 | 国标δ=0.426，含铝材、玻璃胶等辅材 SUS304 | ㎡ | 281.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净\苏净
2 | 机制单面不锈钢中空玻镁板隔墙 | 国标δ=0.426，含铝材、玻璃胶等辅材 SUS304 | ㎡ | 644.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净\苏净
3 | 机制彩钢中空玻镁板隔墙 | 国标δ=0.426，含铝材、玻璃胶等辅材 | ㎡ | 1461.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净\苏净
4 | 机制单面不锈钢中空玻镁板吊顶 | 国标δ=0.426，含铝材、玻璃胶吊杆等辅材 SUS304 | m | 1058.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净\苏净
5 | 机制彩钢中空玻镁板吊顶 | 国标δ=0.426，含铝材、玻璃胶吊杆等辅材 | m | 1386.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净\苏净
6 | 成品钢制单开门（带闭门器） | 900*2100；400*600视窗 | 樘 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净、叶氏发
7 | 成品钢制双开门（带闭门器） | 1500*2100；400*600视窗 | 樘 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净、叶氏发
8 | 自动玻璃门带门禁 | 2400*2100（开度1500*2100） | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净、叶氏发
9 | 自动玻璃门带门禁 | 1500*2100 | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净、叶氏发
10 | 自动玻璃门带感应 | 1000*2100 | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净、叶氏发
11 | 成品双层真空玻璃观察窗 | 4600*1200，拼接 | 樘 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净、叶氏发
12 | 成品双层真空玻璃观察窗 | 6900*1200，拼接 | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净、叶氏发
13 | 成品双层真空玻璃观察窗 | 2300*1200 | 樘 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净、叶氏发
14 | PVC快速卷帘门 | 2000*2400 | 樘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 格莱斯、科蓝
15 | PVC快速卷帘门 | 1800*2400 | 樘 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 格莱斯、科蓝
16 | PVC快速卷帘门 | 1500*2100 | 樘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 格莱斯、科蓝
17 | 成品安全逃生门（推杆锁） | 改为0921 | 扇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 叶氏发
18 | 彩钢板门 | 0921,电井及配电间、及加热房上 | 扇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 现场制作
19 | 环氧自流平地面 | &=2mm | 平方米 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 环氧自流平涂层含挤塑机基础 | &=1mm | 平方米 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PVC地面 | &=2mm,含水泥自流平 | 平方米 | 646.38 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PVC四周上墙 | 高度100mm | 平方米 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 参观通道外墙装饰 | 5mm厚PVC装饰板，参观通道四周非彩钢板墙面，颜色同彩钢板 | 平方米 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 压差计 | 0-60Pa带不锈钢装饰盒 | 套 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
25 | 土建墙打门洞含外墙面恢复 | 1521 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 土建墙打门洞含外墙面恢复 | 1021 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 土建墙打门洞含外墙面恢复 | 2421 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 合计 | [6 empty] | 0
（二）、空调设备部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 组合式洁净空调机组 | 风量60000m³/h；制冷量510kW；机外余压1000Pa；电机37KW; 电机带变频 初中效过滤（G4+F8) | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欧科、国祥
2 | 组合式洁净空调机组 | 风量550003/h；制冷量300kW；机外余压650Pa；电机30KW; 电机带变频 初中效过滤（G4+F8) | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欧科、国祥
3 | 组合式洁净空调机组 | 风量90003/h；制冷量37kW；机外余压600Pa；电机5.5KW; 电机带变频 初中效过滤（G4+F8) | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欧科、国祥
4 | 水冷式臭氧发生器 | 1000g/h,（室内浓度大于10ppm）配套水系统及空气系统 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天蓝、九洲龙
5 | 排风机 | 4-72 离心风机 风量30000m3/h，全压：1600Pa,功率30KW电机变频 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 九州普惠
6 | 排风机 | 4-72 离心风机风量25000m3/h，全压：1600Pa,功率18.5KW电机变频 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 九州普惠
7 | 风冷吸顶式空调 | 内机冷量4.5KW FP-85 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美的、奥克斯
8 | 风冷吸顶式空调 | 内机冷量9.0KW FP-170 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美的、奥克斯
9 | 吸顶式天花机 | 冷量：12.6KW FP-238 | 台 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美的、奥克斯
10 | 吸顶式天花机 | 冷量：5.4KW FP-102 | 台 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美的、奥克斯
11 | 暗装盘管 | 冷量：12.6KW FP-238 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美的、奥克斯
12 | 不锈钢油烟净化器 | 处理风量：60000m3/h | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PP喷淋塔 | 处理风量：60000m3/h | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 屋面排风机基础 | 200mm混凝土基础 | 件 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 夹层空调设备钢平台 | 主梁采用H型钢550*200*16*10，花纹板&=5mm,含栏杆及楼梯，刷灰色防锈漆二遍 | 平米 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 屋面喷淋塔基础 | 主梁采用H型钢550*200*16*10，平铺钢板&=12mm,含栏杆及楼梯，承重点位于4个原结构立柱 刷灰色防锈漆二遍 | 平米 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 合计 | [6 empty] | 0
（三）照明、电气部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 空调配电柜(带自控） | 含3套空调自控系统及照明出线开关。含漏电保护器及空气开关 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 排风配电柜(带自控） | 含3套排风机自控系统及照明出线开关。含漏电保护器及空气开关 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 照明插座配电箱 | 照明10回路，单相插座5回路，三相插座（25A）2回路 | 套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LED平板灯 | 1200*300 40W | 套 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爱美潞
6 | 应急电源 | 0.5h | 个 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中特
7 | LED安全出口指示灯 |  | 套 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | LED疏散指示灯 |  | 套 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LED射灯 | 100W含玻璃罩及开孔收边 | 套 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 控制开关 | 开关面板（220V 10A） | 套 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公牛、松本
11 | 五孔插座 | 五孔10A插座 | 个 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公牛、松本
12 | 空调机组电缆 | YJV-3*25+2*16 | 米 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美河、塔牌
13 | 空调机组电缆 | YJV-3*25+2*16 | 米 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美河、塔牌
14 | 空调机组电缆 | YJV-5*4 | 米 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美河、塔牌
15 | 排风机电缆 | YJV-3*25+2*16 | 米 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美河、塔牌
16 | 排风机电缆 | YJV-3*16+2*16 | 米 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美河、塔牌
17 | 喷淋塔电缆 | YJV-3*50+2*25 | 米 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美河、塔牌
18 | 照明配电箱进线电缆 | YJV-5*16 | 米 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美河、塔牌
19 | 空调配电柜进线电缆 | 进线沿甲方主桥架YJV-3*50+2*25 | 米 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美河、塔牌
20 | 排风配电柜进线电缆 | 进线沿甲方主桥架YJV-3*120+2*70 | 米 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美河、塔牌
21 | 铜芯线 | BV-2.5阻燃 | 米 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美河、塔牌
22 | 铜芯线 | BV-4.0阻燃 | 米 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美河、塔牌
23 | 铜芯线 | BVR-6.0阻燃 | 米 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美河、塔牌
24 | 通讯线 | RVV4*1.0阻燃 | 米 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美河、塔牌
25 | 穿线管 | d20 | 米 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 穿线管 | d25 | 米 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 穿线管 | d40 | 米 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 穿线管 | d50 | 米 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 接线盒 | 86型 | 个 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 钢制桥架 | 200*200 | 米 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 合计 | [6 empty] | 0
（四）暖通部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 空调镀锌铁皮风管 | &=1.0 按规范选用，角钢法兰，加加强筋 | ㎡ | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攀钢
2 | 空调镀锌铁皮风管 | &=0.75 按规范选用，角钢法兰，加加强筋 | ㎡ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攀钢
3 | 空调镀锌铁皮风管 | &=0.6 按规范选用，角钢法兰，加加强筋 | ㎡ | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攀钢
4 | 空调镀锌铁皮风管 | &=0.5 按规范选用，角钢法兰，加加强筋 | ㎡ | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攀钢
5 | 钢板焊接风管 | &=3.0 按规范选用，焊接连接 排风罩至外墙 | ㎡ | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 排风镀锌铁皮风管 | &=1.0 按规范选用，角钢法兰，加加强筋 | ㎡ | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攀钢
7 | 排风镀锌铁皮风管 | &=0.75按规范选用，角钢法兰，加加强筋 | ㎡ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攀钢
8 | 304不锈钢排风管 | 800*630*4米 &=1.0焊接， 角钢法兰连接，排风罩至外墙 | ㎡ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攀钢
9 | 304不锈钢排风管 | 250*250*10米 &=0.75焊接， 角钢法兰连接 | ㎡ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攀钢
10 | 304不锈钢排手动调节阀 | 700*630 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攀钢
11 | 橡塑保温板 | B1级橡塑保温棉。厚度(30mm)；含胶水及损耗 | m3 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 锦华
12 | 液槽式高效过滤器 | 孔板SUS304 GB03 L=1500CMH | 套 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
13 | 液槽式高效过滤器 | 孔板SUS304 GB01 L=1000CMH | 套 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
14 | 液槽式高效过滤器 | 孔板SUS304 GB02 L=500CMH | 套 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
15 | 螺杆式对开式调节阀 | 2000*1600/1800*630 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
16 | 螺杆式对开式调节阀 | 1000*630/630*630 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
17 | 螺杆式对开式调节阀 | 500*500/400*320 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
18 | 螺杆式对开式调节阀 | 320*320/160*160 | 个 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
19 | 电动密闭阀 | 500*500 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
20 | 电动密闭阀 | 320*200 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
21 | 70度防火调节阀 | 1800*1000 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
22 | 70度防火调节阀 | 1400*1000 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
23 | 70度防火调节阀 | 1000*800 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
24 | 70度防火调节阀 | 900*630 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
25 | 70度防火调节阀 | 630*630 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
| 70度防火调节阀 | 500*500 | 个 | 1
26 | 70度防火调节阀 | 800*630 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
27 | 304不锈钢回风口带滤网 | 500*500 | 个 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
28 | 304不锈钢回风口带滤网 | 500*400 | 个 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
29 | 304不锈钢回风口带滤网 | 320*320 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
30 | 304不锈钢对夹式风口带滤网 | 630*400 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
31 | 铝合金风口带滤网 | 800*630/630*400/400*320 | 个 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
32 | 铝合金风口带滤网 | 320*320/320*250 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
33 | 铝合金风口带滤网 | 1250*250/1200*200 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
34 | 304不锈钢排风罩 | 1400*2400*800，SUS304 &=1.8 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
35 | 304不锈钢排风罩 | 500*500*500,SUS304 &=1 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医净
36 | 防火软接 | 1800*1000/800*630 | 个 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 定制
37 | 防火软接 | 400*320/200*200 | 个 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 定制
38 | 风柜集水盘含保温 | 4500*3200 h=100mm，SUS201 &=1.5 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 定制
38 | 风柜集水盘含保温 | 3900*2800 h=100mm，SUS201 &=1.5 | 台 | 1
38 | 风柜集水盘含保温 | 3900*2800 h=100mm，SUS201 &=1.5 | 台 | 1
39 | 支吊架 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 合计 | [6 empty] | 0
（五）净化区配套设备
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 2 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 不锈钢衣柜 | 1800*900*400*400 9门 SUS304 &=1 | 台 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 不锈钢衣柜 | 1800*900*400*400 6门 SUS304 &=1 | 台 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 不锈钢鞋柜 | 6000*600*600 SUS304 &=1 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 不锈钢鞋柜 | 5100*600*600 SUS304 &=1 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 不锈钢鞋柜 | 6950*600*600 SUS304 &=1 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 不锈钢洁具池带拖帕挂架 | 1200*600*400 304不锈钢 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 不锈钢整衣台 | 1600*800*800 SUS304 &=1 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 不锈钢杯架 | 1500*400*2000 5层 SUS304 &=1 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 不锈钢洁具架 | 1500*500*1500 304不锈钢 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 不锈钢洗手盆感应式 | 前端挡水高度300mm，1800*600*800 三位 SUS304 &=1 水槽式 | 台 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 不锈钢洗手盆感应式 | 前端挡水高度300mm，2400*600*800 四位 SUS304 &=1 水槽式 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 烘手器 | 每位配一台 | 台 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 不锈钢手消毒器 | 男更一增加2个，女更一增加1个 | 台 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 风幕机 |  | 台 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 钻石
15 | 灭蚊灯 |  | 台 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 不锈钢防撞带 | DN50*2 高度300，立柱间距不大于1.2米。底部不锈钢装饰盖 SUS201 | 米 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 热镀锌钢管防撞带 | DN50*2.5，高度300,立柱间距不大于1.2米，间隔黄黑分色油漆。底部装饰盖 | 米 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 合计 | [6 empty] | 0
（六）空调水系统部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | 热镀锌钢管 | DN200 , 厚度4mm；含支吊架制安 | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振鸿
2 | 热镀锌钢管 | DN125 , 厚度4mm；含支吊架制安 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振鸿
3 | 热镀锌钢管 | DN100 , 厚度3.5mm；含支吊架制安 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振鸿
4 | 热镀锌钢管 | DN80 , 厚度3.5mm；含支吊架制安 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振鸿
5 | 热镀锌钢管 | DN65 , 厚度3.25mm；含支吊架制安 | m | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振鸿
6 | 热镀锌钢管 | DN40 , 厚度3.mm；含支吊架制安 | m | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振鸿
7 | 热镀锌钢管 | DN32 , 厚度3.mm；含支吊架制安 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振鸿
8 | 热镀锌钢管 | DN25 , 厚度2.5mm；含支吊架制安 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振鸿
9 | 热镀锌钢管 | DN20 , 厚度2.5mm；含支吊架制安 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振鸿
10 | 冷冻水管保温 | 橡塑保温棉管材，DN65以下，&=25mm； | m | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 锦华
11 | 冷冻水管保温 | 橡塑保温棉板材，DN100及以上，&=30mm。 | ㎡ | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 锦华
12 | 对夹式手柄蝶阀 | DN200含连接螺栓、垫片等（余同） | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天津塘沽
13 | 对夹式手柄蝶阀 | DN125 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天津塘沽
14 | 对夹式手柄蝶阀 | DN100 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天津塘沽
15 | 对夹式手柄蝶阀 | DN80 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天津塘沽
16 | 对夹式手柄蝶阀 | DN65 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天津塘沽
17 | 对夹式手柄蝶阀 | DN40 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天津塘沽
18 | 球阀 | DN40 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天津塘沽
19 | 橡塑软接 | DN80 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天津塘沽
20 | 橡塑软接 | DN20 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天津塘沽
21 | 金属软接 | DN40 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 金属软接 | DN20 | 个 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 橡塑软接 | DN65 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天津塘沽
24 | 闸阀 | DN20 | 个 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天津塘沽
25 | 二通阀 | DN20 | 个 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天津塘沽
27 | 温度计 | 带底座 | 套 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天津塘沽
28 | 压力表 | 含底座、表弯 | 套 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杭州富阳
29 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天津塘沽
30 | 水管支吊架 | 国标槽钢和角钢 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 合计 | [6 empty] | 0
（七）洗手盆给水部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
1 | PPR供水管 | DN50 | 米 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 多联
2 | PPR供水管 | DN32 | 米 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 多联
3 | PPR供水管 | DN25 | 米 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 多联
4 | PPR供水管 | DN20 | 米 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 多联
5 | 304不锈钢水管 | DN20 | 米 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温州
6 | 不锈钢球阀 | DN20 | 个 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温州
7 | PPR球阀 | DN20-DN50 | 个 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 多联
8 | 合计 | [6 empty] | 0
（八）排水部分
NO. | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料价（RMB） | 安装价（RMB） | 综合单价（RMB） | 合价（RMB） | 备注
| PVC-U排水管 | DN200，含地面开槽及恢复 | 米 | 5
| PVC-U排水管 | DN75，含地面开槽及恢复 | 米 | 15
| PVC-U排水管 | DN50，含地面开槽及恢复 | 米 | 50
| 不锈钢防返溢地漏 | DN100 | 个 | 3
| 不锈钢防返溢下水口 | DN50 | 个 | 13